## Slide 1
2022. 05. 11
2021254003
원 형 일
실험결과 보고서

## Slide 2
세부일정
실험 개요
실험 목표
- 정상작동하는 태양광모듈과 에러가 발생한 태양광모듈의 전압, 전류 특성 비교
- 프로젝트 논문으로서 가치 진단
실험 환경
1) 모델 종류 : 정상모델, 단선모델, 오염모델, 누전모델
2) 실험기간 : 2022년 4월 25일 ~ 5월 10일
3) 실험환경 : 맑은날 11시 ~ 16시
4) 결선 : 병렬

## Slide 3
세부일정
실험 결과
[단선 모델 비교결과]
1) 전압비교
전압비교 |  | 
 | 정상 | 단선
1차 | 21.46 | 21.66
2차 | 20.25 | 20.28
3차 | 20.28 | 20.35
4차 | 20.32 | 20.37
5차 | 20.15 | 20.41
6차 | 21.57 | 21.21
7차 | 20.31 | 20.14
8차 | 20.00 | 20.31
9차 | 19.59 | 19.98
Chart: 단선 전압 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 21.46 | 20.25 | 20.28 | 20.32 | 20.15 | 21.57 | 20.31 | 20 | 19.59
단선 | 21.66 | 20.28 | 20.35 | 20.37 | 20.41 | 21.21 | 20.14 | 20.31 | 19.98
- 전압차이에서 뚜렷한 차이를 보이지 않음

## Slide 4
세부일정
실험 결과
[단선 모델 비교결과]
2) 전류비교
- 일정하게 정상에 비하여 발전량이 적음
전류비교 |  | 
 | 정상 | 단선
1차 | 4.10 | 3.00
2차 | 2.30 | 1.90
3차 | 2.70 | 2.00
4차 | 2.30 | 1.80
5차 | 1.70 | 1.00
6차 | 4.20 | 3.10
7차 | 2.70 | 2.40
8차 | 2.40 | 2.00
9차 | 1.90 | 1.70
Chart: 단선 전류 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9
단선 | 3 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1 | 3.1 | 2.4 | 2 | 1.7
3) 정리
- 전압차이는 없으며 전류(발전량)에서 정상과 같은 그래프를 그리며 발전량이 일정하게 적음

## Slide 5
세부일정
실험 결과
[오염 모델 비교결과]
1) 전압비교
- 정상에 비하여 약간의 전압차이를 보임
전압비교 |  | 
 | 정상 | 오염
1차 | 21.46 | 21.42
2차 | 20.25 | 20.19
3차 | 20.28 | 19.96
4차 | 20.32 | 20.07
5차 | 20.15 | 19.70
6차 | 21.57 | 20.90
7차 | 20.31 | 20.02
8차 | 20.00 | 19.74
9차 | 19.59 | 19.33
Chart: 오염 전압 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 21.46 | 20.25 | 20.28 | 20.32 | 20.15 | 21.57 | 20.31 | 20 | 19.59
오염 | 21.42 | 20.19 | 19.96 | 20.07 | 19.7 | 20.9 | 20.02 | 19.74 | 19.33

## Slide 6
세부일정
실험 결과
[오염 모델 비교결과]
2) 전류비교
- 일정하게 정상에 비하여 발전량이 적음
3) 정리
- 전압, 전류모두 적게 나타남. 전압의 경우 미세한 차이를 보이나 전류(발전량)은 단선과 마찬가지로 뚜렷이 적게 나타남.
전류비교 |  | 
 | 정상 | 오염
1차 | 4.10 | 3.70
2차 | 2.30 | 1.40
3차 | 2.70 | 2.10
4차 | 2.30 | 1.70
5차 | 1.70 | 1.20
6차 | 4.20 | 3.70
7차 | 2.70 | 2.10
8차 | 2.40 | 2.00
9차 | 1.90 | 1.40
Chart: 오염 전류 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9
오염 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 3.7 | 2.1 | 2 | 1.4

## Slide 7
세부일정
실험 결과
[누전 모델 비교결과]
1) 전압비교
- 정상에 비하여 높은 전압차이를 보이나 일정하지 않고 변화가 큼
전압비교 |  | 
 | 정상 | 누전
1차 | 21.46 | 20.50
2차 | 20.25 | 35.20
3차 | 20.28 | 35.50
4차 | 20.32 | 33.90
5차 | 20.15 | 17.20
6차 | 21.57 | 25.60
7차 | 20.31 | 25.52
8차 | 20.00 | 28.50
9차 | 19.59 | 27.70
Chart: 누전 전압 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 21.46 | 20.25 | 20.28 | 20.32 | 20.15 | 21.57 | 20.31 | 20 | 19.59
누전 | 20.5 | 35.2 | 35.5 | 33.9 | 17.2 | 25.6 | 25.52 | 28.5 | 27.7

## Slide 8
세부일정
실험 결과
[누전 모델 비교결과]
2) 전류비교
- 발전량이 없음
3) 정리
- 정상모델에 비하여 뚜렷한 차이가 나타남. 불규칙한 전압과 발전량이 없는 특징이 나타남
전류비교 |  | 
 | 정상 | 누전
1차 | 4.10 | 0.00
2차 | 2.30 | 0.00
3차 | 2.70 | 0.00
4차 | 2.30 | 0.00
5차 | 1.70 | 0.00
6차 | 4.20 | 0.00
7차 | 2.70 | 0.00
8차 | 2.40 | 0.00
9차 | 1.90 | 0.00
Chart: 누전 전류 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9
누전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 9
세부일정
실험 결과
[4종 모델 비교결과]
Chart: 4종 모델 전압 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 21.46 | 20.25 | 20.28 | 20.32 | 20.15 | 21.57 | 20.31 | 20 | 19.59
단선 | 21.66 | 20.28 | 20.35 | 20.37 | 20.41 | 21.21 | 20.14 | 20.31 | 19.98
오염 | 21.42 | 20.19 | 19.96 | 20.07 | 19.7 | 20.9 | 20.02 | 19.74 | 19.33
누전 | 20.5 | 35.2 | 35.5 | 33.9 | 17.2 | 25.6 | 25.52 | 28.5 | 27.7
Chart: 4종모델 전류 비교
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차
정상 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 1.9
단선 | 3 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1 | 3.1 | 2.4 | 2 | 1.7
오염 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 3.7 | 2.1 | 2 | 1.4
누전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
○ 전압 : 누전을 제외한 오염, 단선의 모델은 뚜렷한 특징을 보이지 않음
○ 전류
- 오염 , 단선 모두 정상모델과 비슷한 패턴을 보임
- 누전 : 전류 발생이없음

## Slide 10
세부일정
결론
[실험 결론]
○ 누전 : 뚜렷한 차이를 보여 고장진단 가능
○ 단선, 오염 : 단선과 오염의 큰 차이가 없으나 단선의 경우 시간이 지나도 일
정하게 발전량의 차이를 보일것으로 판단되며 오염의 경우 시
산에 따라 변화가 있을것으로 판단되며 이를 이용한 진단 프로
그램의 개발이 가능할것으로 판단됨
[실험의 문제점]
○ 실시간으로 데이터를 비교하는것이 원칙이나 장비등 여건상 수작업으로 측정함으로써
실험의 한계가 있었음
○ 오염의 정도에 따른 세부적인 모델개발과 단선 및 누진율에 따른 차이를 측정하기위한
실험모델의 개발이 부족함

## Slide 11
감사합니다